МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Методичні вказівки до виконання

практичної роботи

на тему:

« Контролер «Автоматика ТК-20 РС» »

СУМИ

2012

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВРЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра інженерних технологій харчових виробництв

МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Методичні вказівки до виконання

практичної роботи

на тему:

« Контролер «Автоматика ТК-20 РС» »

для студентів 4 курсу,

які навчаються за напрямом

6.051701 „Харчові технології та інженерія ”

денної  та заочної форми навчання

СУМИ

2012

УДК 66.012-52+542,2(075,8)

Укладач: Максимов Ф.Є. к.т.н., доцент кафедри інженерних технологій харчових

виробництв.

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами: методичні вказівки до виконання практичної роботи для студентів 4 курсу, які навчаються за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форми навчання / Суми,  2012 – 10 с.

Методичні вказівки необхідні студентам для самостійного виконання практичної роботи з дисципліни „ Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами ”. У методичних вказівках докладно описаний один із мікропроцесорних контролерів, які використовуються у  схемах автоматизації апаратів та технологічних ліній харчових виробництв.

Рецензенти: Кузема О.С. д.ф.-м.н., професор кафедри енергетики в АПК; Шандиба О.Б. к.т.н., доцент, завідувач кафедри охорони праці

Відповідальний за випуск: кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інженерних технологій  харчових виробництв О.В.Радчук.

Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового інженерно-технологічного інституту СНАУ

Протокол № 9 від “ 22 ” травня 2012 року.

©	Сумський національний аграрний університет, 2012

Передмова

В даний час широке поширення набувають децентралізовані системи автоматичного контролю (АСК) і регулювання (АСР) технологічними процесами. Ці системи відрізняються від централізованих АСК і АСР не стільки розосередженим розташуванням апаратури, скільки розподілом функцій. У децентралізованих системах на конструктивно автономних процесорах виконується обробка даних, тому центральний процесор бере на себе найбільш складні і термінові завдання, що дозволяє одночасно здійснювати операції обробки в декількох місцях контрольованого об'єкту, суттєво зменшувати потоки інформації, зробити більш раціональним обмін інформацією між функціональними пристроями і центральним процесором, а також отримувати більш швидку реакцію на запити об'єкта контролю. Враховуючи ці вимоги, були розроблені спеціальні контролери, що дозволяють реалізувати принципи децентралізованого АСР і АСК.

Один з таких контролерів є контролер ТК-20, РС.

1. Призначення та область застосування

Контролер  «Автоматика ТК-20РС» призначений для побудови автоматизованих систем вимірювання, контролю, регулювання, діагностики та управління технологічними процесами. Контролер ТК-20 сертифікований Держстандартом РФ, сертифікат RU.C.34.004A N5174, реєстраційний N17394-98 від 7 липня 1998 року.

У контролер «Автоматика ТК-20РС» вбудовані комп’ютери з платформою Intel x86, які зараз являються найпоширенішими комп’ютерами  в світі і мають досить низьку вартість. Периферійні інтелектуальні модулі побудовані на платформі розповсюджених процесорів класу Intel xxx51. Всі модулі контролера мають гальванічну розв’язку , що забезпечує надійність роботи системи при найнесподіваніших пошкодженнях  і електричних перешкодах виникаючих на об’єкті  управління. Контролер включений в державний реєстр приладів і має високі метрологічні  характеристики класу 0,075% з високим ступенем подавлення промислових перешкод. Конструкція контролера і модулів дозволяє встановлювати їх в стандарті конструкції типу «Євромеханіка» у вільному порядку. Всі модулі контролера забезпечують функції введення-виведення. Для забезпечення гнучкості управління технологічними процесами в модулі контролера можна завантажувати і змінювати технологічну програму в процесі роботи, а також зберігати довготривало програму і конфігураційні коефіцієнти (при необхідності можна блокувати апаратно зміни в алгоритмах управління). Модулі контролера мають вбудовану самодіагностику програмних і апаратних засобів з безперервним контролем. Виведення інформації і команду правління проводиться або на стандартний дисплей (SVGA), або на екран інжекторного пульта, що підключається до контролера по каналу RS485.  При автономній роботі контролер комплектується монітором і клавіатурою або інженерною панеллю.

2. Характеристика входів та виходів

Модулі в контролері встановлюються в будь-якому поєднанні.

Максимальна кількість  каналів введення-виведення одного типу які підключаються до контролера класу «Автоматика ТК-20РС»:

- аналогове  введення 4-20 мА (0-100 мВ) 16*16=256 каналів;

- аналогове  виведення 4-20 мА 8*16=128 каналів;

- дискретне  введення 0-27 в 64*16=1024 каналів;

- дискретне  введення 0-27 в 32*16=512 каналів.

3. Стандартні проекти під ТК-20РС

Для систем АСУТП на базі контролерів класу «Автоматика ТК-20РС»

розроблені і реалізовані стандартні проекти:

Підсистема  збору і обробки інформації.

Підсистема управління виконавчими механізмами з функціями управління, реалізованими на технологічній мові LCON (насоси, запірні клапани, електроприлади, компресори та ін.).

Підсистемами  регулювання зі стандартними функціями ПІД-регуляторів і безліччю нестандартних функцій (з резервуванням, безударними переключенням і діагностикою відмов).

Підсистема  протиаварійного захисту має дубльований або мажоритарний (2 з 3) варіантів.

Всі підсистеми можуть бути зв’язані мережою ETHERNETE  10Мб між собою і операторськими станціями верхнього рівня зєднаннями типу «загальна шина» або «зірка». Мережа ETHERNETE  може бути дубльована або комбінована. Програмне забезпечення дозволяє вести управління процесом від точок розташованих на різних контролерах.

Для вибухонебезпечних виробництв використовуються засоби іскрозахисту. На вимогу замовників системи можуть бути укомплектовані засобами локального управління виконавчими механізмами і візуального контролю, а також модуля проміжних підсилювачів сигналів  (реле та ін.).

4. Перелік блоків. Коротка технічна характеристика.

Каркас з джерелами живлення, крос платою і монтажем (в приладовому виконанні).

Конструктив «Євромеханіка» стандарт  МЕК 297.

Каркас з джерелами  живлення, крос платою  і монтажем (в приладовому виконанні) Конструктив «Євромеханіка» стандарт  МЕК 297.

Блок сполучення (БС) з встановленою в ньому промисловою ЕОМ Блок сполучення мікро-ЕОМ з модулями  УСО.

Блок БАЦП-16  S-16 каналів АЦП з індивідуальною гальванічною розвязкою (4-20 мА, 5 Ом, клас точності 0,075%).

Блок БАЦП-16  ТП-16 аналогових каналів з індивідуальною гальванічною розв’язкою  для вимірювання температури на пряму від термопар (клас точності 0,075%).

Блок БАЦП-16  ТП-16 аналогових каналів з індивідуальною гальванічною розв’язкою  для вимірювання температури на пряму від термоопору (клас точності 0,075%).

Блок БАЦПІ-888-8 каналів ЦАП каналів з індивідуальною гальванічною розв’язкою (4-20 мА, 1 кОм, клас точності 0,15%), 8 каналів дискретного введення гальванічно не зв’язаних  (30 В, 50 мА).

Блок БВДІ-32-32 незалежних каналів дискретного введення (30 В, 8 мА) або виведення (30 В, 300 мА).

Блок БВДІ-48-32 канали дискретного введення (30 В, 8 мА) і 32 канали дискретного виведення (30 В, 300 мА) (для управління виконавчими механізмами).

Блок БВДІ-64-32 канали дискретного введення (30 В, 8 мА) і 32 канали дискретного виведення (30 В, 300 мА) з груповою гальванічною розв’язкою.

Блок БВДІ-64-64 незалежних канали дискретного введення (30 В, 8 мА).

Блок БВДІ-64-64 незалежних канали дискретного введення (30 В, 8 мА) з  контролем лінії.

Блок  БРПС-8- Блок резервних перемикачів.

Блок БУІМ-4-Блок управління виконуючими механізмами.

Контрольні питання

1. Яке призначення контролера ТК-20 РС?

2. Основна платформа процесора ТК-20 РС?

3. Призначення інженерного відео термінала.

4. Основні стандартні проекти.

5. Основні блоки контролера.

Рекомендована література

- Регулирующий микропроцесорный контролер Ремиконт Р-100: ГСП. Отраслевой каталог – выпуск 13; 14. – М.: ЦНИИТЭИ Приборостроения 1985. – 87с.

- Ладанюк А.П., Тре губ та ін. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості. – Київ: «Аграрна освіта», 2001. – 222с.

- Лапшенков Г.И., Полдоцкий Л.М. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности. Технические средства и лабораторные работы. Издание 3-е, перераб. и доп. – М.: Химия, 1998, 228с.

- Микропроцессоры: В 3-х кн. Кн. 2. Средства сопряжения. Контролирующие и информационно-управляющие системы: Учеб. Для втузов/В.Д.Вернер, Н.В.Воробьев, А.В.Горячев и др.; Под ред. Л.Н.Преснухина.-М.: Высш. Шк., 1986.-383 с: ил.

З М І С Т

|  |  | Стор. |
| --- | --- | --- |
|  | Передмова | 3 |
| 1. | Призначення та область застосування | 3 |
| 2. | Характеристика входів та виходів | 4 |
| 3. | Стандартні проекти під ТК-20РС | 4 |
| 4. | Перелік блоків. Коротка технічна характеристика. | 5 |
|  | Контрольні питання | 6 |
|  | Рекомендована література | 7 |

Максимов Федір Євгенійович

МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Методичні вказівки до виконання

практичної роботи

на тему:

« Контролер «Автоматика ТК-20 РС» »

для студентів 4 курсу,

які навчаються за напрямом

6.051701 „Харчові технології та інженерія ”

денної  та заочної форми навчання

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160

Підписано до друку 2012 р. Формат А5. Тираж примірників Гарнітура Times. Умовних друкованих аркушів Замовлення №